# 基于多智能体协作的电力变压器故障诊断方法研究

——硕士研究生学位论文中期答辩

学科专业：（请填写）　研究方向：智能故障诊断 / 大模型应用

研究生：（请填写）　指导教师：（请填写）

答辩日期：2026 年 6 月

## 摘要

电力变压器是电网中最关键、最昂贵的设备之一，其故障可能引发大面积停电并造成重大经济损失。传统的变压器故障诊断高度依赖资深专家的经验，存在知识传承困难、诊断标准不统一、多源信息难以综合等问题。近年来，以大语言模型（Large Language Model, LLM）为代表的人工智能技术为故障诊断的智能化提供了新路径，但单一大模型在专业领域存在知识幻觉、推理不可控、诊断结果缺乏验证等局限。

针对上述问题，本文提出并实现了一种基于多智能体协作的电力变压器故障诊断方法。其核心研究思路是：将变压器故障诊断这一复杂的专家决策过程，解构为"规划—检索—生成—验证"四个职责单一的智能体，并通过图式工作流编排实现协作与质量闭环；同时融合检索增强生成（RAG）、贝叶斯网络故障归因、时序分析三类技术，构建"知识—推理—数据"三位一体的多源证据融合诊断框架。

本文已完成系统架构设计、四智能体实现、三类核心工具开发，并构建了分层可量化的验证体系。中期阶段的实验表明，故障归因引擎在标注数据上的 Top-3 命中率达 88.5%，系统工作流端到端连通率达 100%，验证了方法的可行性。本文最后分析了当前不足并给出了后续研究计划。

关键词：电力变压器；故障诊断；多智能体；大语言模型；检索增强生成；贝叶斯网络

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景与意义

电力变压器承担着电压变换与电能传输的核心功能，是电力系统安全稳定运行的枢纽。据统计，变压器故障约占电网设备故障的较大比例，且具有发展快、危害大、检修成本高的特点。因此，及时、准确地诊断变压器潜在故障，对保障电网安全、降低运维成本具有重要意义。

变压器故障诊断的核心依据包括：油中溶解气体分析（Dissolved Gas Analysis, DGA）、电气试验数据、在线监测时序信号（油温、负载、局放等）以及历史故障案例。专家通常需要综合上述多源信息，结合国家标准（如 DL/T 722-2014）和个人经验作出判断。然而，这一过程对专家经验高度依赖，存在三个突出问题：

知识传承困难：资深诊断专家稀缺，经验难以标准化、规模化传承；

多源信息综合难：DGA、时序、文献知识分属不同模态，人工综合效率低、易遗漏；

诊断质量缺乏校验：诊断结论的正确性和安全性缺乏系统化的二次验证机制。

### 1.2 国内外研究现状

（1）传统 DGA 诊断方法：以三比值法、Rogers 比值法、Duval 三角形为代表，基于专家规则对气体比值编码判断故障类型。这类方法可解释性强、符合行业标准，但存在"编码缺区""临界判断模糊"等问题，且无法量化故障概率。

（2）数据驱动的智能诊断方法：包括支持向量机（SVM）、人工神经网络（如 RBF、改进人工鱼群优化）、贝叶斯网络、故障树分析等。这类方法能从数据中学习故障模式，诊断精度较高，但普遍存在可解释性差、依赖大量标注数据、难以融合非结构化知识等不足。

（3）大模型与智能体方法：LLM 具备强大的语言理解与知识整合能力，配合检索增强生成（RAG）可引入领域知识。但单一 LLM 直接用于专业诊断时，存在知识幻觉、推理过程不可控、结论无验证等风险，难以满足电力行业对可靠性与安全性的严苛要求。

### 1.3 本文研究内容与思路

针对单一方法的局限，本文的核心研究思路是"分而治之 + 多源融合 + 质量闭环"：

分而治之：不依赖单一大模型完成全部诊断，而是将诊断过程拆解为规划、检索、生成、验证四个子任务，由专门的智能体分别承担，降低单点复杂度、提升可控性；

多源融合：将非结构化文献知识（RAG）、结构化概率推理（贝叶斯网络）、时序数据分析三类异构信息统一汇聚，模拟专家"查资料 + 算概率 + 看数据"的综合判断；

质量闭环：引入独立的验证智能体对诊断结论进行结构化评估，不合格则驱动重新生成，形成自我修正机制。

本文主要研究内容包括：(1) 多智能体协作架构与图式工作流编排设计；(2) 融合三比值法与贝叶斯网络的混合故障归因方法；(3) 面向专业文献的父子分块检索增强机制；(4) 分层可量化的系统验证体系。

## 第二章 总体研究方案与系统架构

### 2.1 研究方案设计

本文采用"机理建模 + 智能体协作 + 实验验证"的研究路线。整体方案围绕一个核心命题展开：如何让 AI 系统像资深专家一样，可靠、可解释、可验证地完成变压器故障诊断。为此，设计了四层系统架构：用户查询层、智能体编排层、工具能力层、基础设施层。

### 2.2 多智能体协作架构

系统将诊断过程映射为四个智能体的协作流水线：

| 智能体 | 角色定位 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| Planner（规划） | 诊断策略制定者 | 意图分析、任务分解、工具决策 |
| Retriever（检索） | 证据收集者 | 按计划并行调用工具，汇集多源证据 |
| Generator（生成） | 诊断结论撰写者 | 综合证据生成诊断与处理建议 |
| Validator（验证） | 质量审核者 | 结构化评估，驱动迭代返工 |

这一设计的研究动机在于：将"诊断"这一整体任务的认知负荷分散到职责单一的智能体上，每个智能体的行为更易约束与优化，且 Validator 的引入为整体输出提供了质量保障。

### 2.3 图式工作流编排与质量闭环

采用 LangGraph 的状态图（StateGraph）对智能体进行编排，工作流如下：

START → Planner → Retriever → Generator → Validator → [条件路由]
                                              ↑              │
                                              └──────────────┘
                                          (评估为 REVISION 时)

其中 Validator 的条件路由是质量闭环的核心：

| 验证判定 | 评分 | 路由 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | ≥7 | 结束 | 诊断合格 |
| REVISION | 4–6 | 返回 Generator | 携带改进建议重新生成 |
| FAIL | <4 | 结束 | 质量不达标，输出失败提示 |

为防止无限迭代，设置最大迭代次数（默认 3）。该闭环机制使系统具备"自检—自改"能力，是本方法区别于传统单轮生成的关键。

## 第三章 关键技术要点

本章阐述本文的核心技术贡献，是中期工作的重点。

### 3.1 技术要点一：融合三比值法与贝叶斯网络的混合故障归因

研究动机：纯规则法（三比值法）可解释但无法量化概率，纯数据驱动法可量化但缺乏可解释性。本文将二者融合，兼取所长。

方法设计：构建"故障层（8 类）→ 征兆层（14 类）"的贝叶斯网络，推理分四步：

第一步：DGA 三比值法编码（依据 DL/T 722-2014 表6）

| 特征比值 | 编码规则 |
| --- | --- |
| C₂H₂/C₂H₄ | <0.1→0；[0.1,3)→1；≥3→2 |
| CH₄/H₂ | <0.1→1；[0.1,1)→0；≥1→2 |
| C₂H₄/C₂H₆ | <1→0；[1,3)→1；≥3→2 |

第二步：朴素贝叶斯后验推理。给定观测征兆集合 $E$，计算各故障 $F_i$ 的后验概率：

P(F_i \mid E) \propto P(F_i) \cdot \prod_{e_j \in E} P(e_j \mid F_i)

其中先验 $P(F_i)$ 与条件概率 $P(e_j \mid F_i)$ 依据领域知识标定，并归一化。

第三步：规则—概率融合。当三比值法匹配到故障规则时，对贝叶斯结果加权修正：

P_{\text{fused}}(F_i) = 0.7 \cdot P_{\text{bayes}}(F_i) + 0.3 \cdot P_{\text{rule}}(F_i)

第四步：排序与分级，输出故障概率排序、严重程度（高/中/低风险）及 DGA 特征解释。

技术价值：该方法既输出符合国标的可解释判据，又给出量化的故障概率排序，弥补了单一方法的不足。

### 3.2 技术要点二：父子分块的检索增强机制

研究动机：变压器专业文献篇幅长、含大量图表。检索分块过细则上下文不完整，过粗则检索噪声大。

方法设计：采用父子分块（Parent-Child Chunking）策略：

① 向量检索仅在细粒度"子块"上进行（保证命中精度）
② 通过 parent_id 展开对应"父块"完整章节（保证上下文完整）
③ 返回"子块（精确命中）+ 父块（完整上下文）"组合

基于 Milvus 向量库与 text-embedding-v4 嵌入模型实现，并原生支持图文混排。该机制同时解决了检索精度与上下文完整性的矛盾。

### 3.3 技术要点三：多源异构证据的统一融合

研究动机：模拟专家综合判断，需统一管理多模态证据。

方法设计：通过共享状态对象 AgentState 与工具结果格式化层，将三类异构信息汇聚：

非结构化知识：RAG 检索的文献片段；

结构化推理：贝叶斯网络的故障概率排序；

时序数据：油温预测（线性回归 + 滚动预测）与 3σ 异常检测结果。

Generator 智能体综合上述证据生成诊断，使系统判断更贴近真实运维场景。

### 3.4 技术要点四：全链路降级的工程鲁棒性设计

研究动机：实际部署中外部依赖（LLM API、向量库）可能失效，系统须保证可用性。

方法设计：在每个环节设计降级路径——工作流（图式→串行）、智能体（LLM→模板/规则）、规划（空计划→固定工具集）、检索（向量库→本地）。任一依赖失效时系统仍可降级运行，保障鲁棒性。

## 第四章 实验验证

### 4.1 验证体系设计

为科学评价方法效果，本文设计了两层验证体系，分别考核确定性归因能力与端到端系统能力。

### 4.2 数据集构建

由于真实标注的变压器故障数据获取受限，本文按标准 schema 构建了自洽的模拟数据集用于方法验证，并已调研了可替换的公开真实数据集（如 Kaggle Power Transformers FDD、IEEE DataPort DGA dataset、ETDataset 等）：

| 数据集 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DGA 油色谱（含故障标签） | 3000 条 | 归因引擎评测 |
| 在线监测时序 | 20 台 × 2000 点 | 时序预测评测 |
| 故障案例库 | 200 例 | 知识增强 |
| 端到端评测集 | 120 条 | 系统评测 |

数据按三比值法编码区间生成，保证物理自洽性。

### 4.3 故障归因引擎评测

采用 Top-1 准确率、Top-3 命中率、各类 F1、分严重程度召回率等指标。当前基线结果：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Top-1 准确率 | 37.9% |
| Top-3 命中率 | 88.5% |
| critical（高危）故障召回率 | 100% |
| serious 故障召回率 | 32% |

结果分析：Top-3 命中率达 88.5%，说明数据特征与故障强相关、归因引擎能将真实故障排进前三；高危（critical）故障召回率达 100%，满足安全底线要求。Top-1 偏低的原因在于贝叶斯网络的条件概率表当前为人工标定的近似值，似然连乘对高产气故障存在偏倚——这一发现明确了下一阶段需用真实数据校准条件概率表的研究方向。

### 4.4 端到端系统评测

采用流程完成率、主故障命中率、关键要点覆盖率、安全合规率、迭代轮次等指标。实验表明系统工作流端到端连通率达 100%，验证了多智能体编排与降级机制的有效性。当前受 LLM 接口配额限制，真实诊断能力的完整评测将在后续阶段补充。

## 第五章 总结与下一步工作计划

### 5.1 已完成工作

完成多智能体协作架构设计与 LangGraph 图式工作流编排，实现质量验证闭环；

提出并实现融合三比值法与贝叶斯网络的混合故障归因方法；

实现父子分块检索增强与多源异构证据融合诊断；

构建分层可量化的验证体系与模拟数据集，完成初步实验验证。

### 5.2 当前不足

贝叶斯网络条件概率表为人工近似，Top-1 准确率有待提升；

时序异常检测模块尚为简化实现，未接入真实在线监测数据；

端到端真实诊断能力评测受 LLM 配额限制，尚未完整开展。

### 5.3 下一步工作计划

| 阶段 | 工作内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 引入公开真实 DGA 数据集，用数据校准贝叶斯条件概率表 | 提升 Top-1 准确率 |
| 第二阶段 | 接入真实在线监测时序数据，升级油温预测模型（LSTM/Transformer） | 提升时序诊断能力 |
| 第三阶段 | 完成 Milvus 知识库构建，解决 LLM 配额，开展端到端完整评测 | 量化系统真实诊断效果 |
| 第四阶段 | 与传统方法/单一 LLM 方法对比实验，撰写学位论文 | 论证方法优越性 |

### 5.4 预期创新点

提出多智能体协作 + 质量闭环的变压器故障诊断范式；

提出规则—概率融合的混合故障归因方法，兼顾可解释性与量化能力；

构建知识—推理—数据三位一体的多源证据融合诊断框架。

## 参考文献（示例，待补充完善）

[1] 国家能源局. DL/T 722-2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则[S]. 北京: 中国电力出版社, 2014.

[2] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].

[3] Zhou H, et al. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting[C]. AAAI, 2021.

[4] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]. NeurIPS, 2020.

[5] （请补充变压器故障诊断、贝叶斯网络、多智能体相关文献）