## Slide 1
系统架构：四层架构与多智能体协作
/ 架构设计
核心思想：将变压器故障诊断的专家决策过程，解构为四个职责单一的智能体，以 LangGraph 图式编排实现协作与质量闭环。
用户查询层
变压器故障描述 / DGA 数据 / 设备上下文
智能体编排层 (LangGraph)
Planner → Retriever → Generator → Validator（带质量闭环）
工具能力层 (MCP Client)
rag_search · fault_attribution · ett_forecast · timeseries_anomaly
基础设施层
Milvus 向量库 · DashScope LLM/Embedding · ETT 数据集 · 知识库
四个核心智能体
Planner
策略规划：意图分析、任务分解、工具决策
Retriever
检索编排：并行调用工具，聚合多源证据
Generator
诊断生成：综合证据撰写诊断与建议
Validator
质量验证：结构化评估，驱动迭代闭环

## Slide 2
工作流编排：LangGraph 图式协作与质量闭环
/ 架构设计
诊断工作流（带条件路由迭代）
Planner
Retriever
Generator
Validator
↑ 当 Validator 判定为 REVISION 时，携带改进建议回流至 Generator 重新生成（最多 3 轮）
Validator 条件路由决策
验证判定 | 评分 | 路由 | 含义
PASS | ≥ 7 | 结束 | 诊断质量合格，直接输出最终诊断
REVISION | 4 – 6 | 返回 Generator | 携带改进建议重新生成；达上限则接受并提示
FAIL | < 4 | 结束 | 质量不达标，输出失败提示并建议补充信息

## Slide 3
数据体系：四类标准化数据集
/ 数据说明
按统一 schema 构建自洽数据集用于方法验证，可用公开真实数据集（Kaggle FDD、IEEE DataPort、ETDataset）按相同格式替换。
DGA 油色谱数据
3000 条
含真实故障标签，按三比值法编码区间生成，对接故障归因引擎
在线监测时序
20 台 × 2000 点
列对齐 ETT，含日/周周期与热惯性，对接油温预测
故障案例库
200 例
征兆→试验→定位→处理闭环，用于知识增强
端到端评测集
120 条
问题→标准答案，用于系统整体诊断效果评估

## Slide 4
系统验证：分层评测体系与结果
/ 评测
两层验证体系
① 故障归因引擎评测
确定性、无 LLM 依赖；用标注 DGA 数据算准确率、F1、分级召回
② 端到端系统评测
全流程跑评测集；评估命中率、安全合规率、迭代有效性
归因引擎关键指标
88.5%
Top-3 命中率
100%
高危故障召回
37.9%
Top-1 准确率
结果解读与改进方向
● 数据与故障强相关
Top-3 命中率达 88.5%，归因引擎能将真实故障稳定排进前三。
● 安全底线达标
critical（高危）故障召回率 100%，无高危漏诊。
● Top-1 偏低的根因
贝叶斯网络 CPT 为人工标定的近似值，似然连乘对高产气故障存在偏倚。
● 下一步改进
用真实标注数据校准 CPT，提升 Top-1 准确率；接入真实在线监测数据。

## Slide 5
故障归因方法：三比值法 × 贝叶斯网络混合推理
/ 核心方法
核心思想：以贝叶斯概率推理为主、国标三比值规则为辅，融合二者优势——既可量化故障概率，又符合 DL/T 722 规范、可解释。
为什么要“混合”？
三比值法（DL/T 722 国标）
✓ 可解释、合规 ✗ 仅判定类型、无法量化概率
贝叶斯网络（概率推理）
✓ 量化故障概率 ✗ 黑箱、可解释性差
贝叶斯网络结构（两层有向图）
故障层 F
8 类故障
短路/局放/过热…
征兆层 S
14 类征兆
气体超标/油温升高…
四步推理流程
1
DGA 三比值法编码
三个气体比值离散编码为 0/1/2，匹配表7故障判据
2
朴素贝叶斯后验推理
由先验 P(F) 与条件概率表 CPT 计算后验并归一化
3
规则—概率融合
0.7×贝叶斯 + 0.3×规则置信，对命中故障加权修正
4
排序 · 分级 · 报告
按融合概率排序，映射高/中/低风险，输出报告

## Slide 6
故障归因方法：核心公式与诊断算例
/ 核心方法
① 三比值法编码规则（DL/T 722 表6）
特征比值 | 编码规则
C₂H₂ / C₂H₄ | <0.1→0 ; [0.1,3)→1 ; ≥3→2
CH₄ / H₂ | <0.1→1 ; [0.1,1)→0 ; ≥1→2
C₂H₄ / C₂H₆ | <1→0 ; [1,3)→1 ; ≥3→2
② 朴素贝叶斯后验推理
P(Fᵢ | E) ∝ P(Fᵢ) · ∏ P(eⱼ | Fᵢ)
• P(Fᵢ) 故障先验（常见程度，如绝缘老化 0.18）
• P(eⱼ|Fᵢ) 条件概率表 CPT（故障发生时征兆出现概率）
• 仅对观测征兆连乘，最后归一化为概率分布
③ 规则—概率融合
P_fused(Fᵢ) =
  0.7·P_bayes + 0.3·P_rule （命中规则）
  P_bayes （未命中规则）
以数据驱动概率为主(70%)，国标规则经验修正(30%)
诊断算例：典型绕组匝间短路
输入 DGA(μL/L)：H₂=620, CH₄=180,
C₂H₂=240, C₂H₄=300, C₂H₆=85
① 编码 [1,0,2] → 命中“电弧放电”规则(0.93)
② 多征兆超标，短路 CPT 似然高(0.85~0.90)
③ 融合：0.7·P_bayes + 0.3·0.93 → 概率抬升
④ 输出：绕组匝间短路 排名第1 【高风险】